附件：

2022年9月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

| 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网河北省电力有限公司石家庄供电公司 | 石家庄市无极县群众反映，其居住区域低电压，其家位于线路末端，导致低电压严重，此情况已持续1月有余。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地经实测，确存在低电压问题。已督促供电企业加强电压监测，采取有效措施提升供电质量，解决投诉人反映的低电压问题。目前，供电企业已组织抢修，抢修后实测电压值212V，符合国家相关规定要求。经回访，投诉人表示满意。 |
| 2 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山市丰润区群众反映，其居住小区不明原因频繁停电已持续多年。联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在小区线路故障、跳闸导致频繁停电。已督促供电企业加强日常线路、设备巡视检查等工作力度，并增加巡视频次，及时发现并消除设备隐患，制定专项应急处置方案，确保电网安全稳定运行。目前，供电企业已彻底解决了频繁停电问题，现投诉人处用电正常。经回访，投诉人表示满意。 |
| 3 | 国网山西省电力公司临汾供电公司 | 临汾市襄汾县群众反映，其居住村庄不明原因频繁停电持续近3天。联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。供电企业巡检人员工作不到位，未及时发现设备隐患，导致投诉人所在村庄频繁停电。已督促供电企业加强日常巡视，进一步提升抢修能力和应急能力，切实提高供电可靠性，并加强停电宣传工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 4 | 国网山西省电力公司运城供电公司 | 运城市芮城县群众反映，其居住小区低电压已持续3、4年。联系供电企业未解决，希望尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在小区用电负荷逐年增加，导致用电高峰期会出现短时低电压问题。已督促供电企业加强电压监测，切实解决低电压问题，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已完成投诉人所在台区增容工作，彻底解决了低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 5 | 山西省地方电力公司朔州供电公司 | 朔州市朔城区群众反映，其居住小区频繁停电已持续近3个月。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在小区属双回路供电，其中1条线路发生故障时，自维产权设备无法正常切换至另1线路，造成间断性停电。已督促供电企业协助产权方加强自维线路设备检修力度，切实提高双电源设备投切效率；同时要求供电企业安排专人开展专项巡查，加强设备巡检，及时发现缺陷隐患并处理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 6 | 山西省地方电力公司吕梁供电公司 | 吕梁市柳林县群众反映，其居住小区频繁停电已持续近3年，最近2个月尤为严重。希望督促供电企业尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在小区线路故障检修，导致频繁停电。已督促供电企业加大电网改造投入，切实提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已为该小区新建10kV线路，基本解决了频繁停电问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 7 | 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 沈阳市皇姑区群众反映，其居住小区频繁停电已持续近1个月。希望督促供电企业彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在小区发生线路故障，导致停电。已督促供电企业加强线路及设备的巡视和维护，减少因线路故障导致的停电问题，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 8 | 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 | 长春市公主岭市群众反映，其居住小区频繁停电已持续近2个月。联系供电企业未解决，希望督促供电企业尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地自维产权设备、供电线路故障，导致频繁停电。已督促供电企业对辖区内自维产权设备进行用电检查，对老旧自维产权设备下达“整改通知单”，同时加强日常巡视，不断提高供电可靠性。经回访，投诉人表示满意。 |
| 9 | 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 | 四平市铁西区群众反映，其居住地线路维修导致频繁停电。联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地自维产权设备故障、遇外力破坏，导致频繁停电。已督促供电企业加强对自维产权设备的隐患排查，及时维修、更换问题设备，加强巡视、及时消缺，不断提高供电质量。经回访，投诉人表示满意。 |
| 10 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市南岗区群众反映，其居住小区高压线路故障导致频繁停电,已持续近1年。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地自维产权设备故障，加之遇外力破坏和恶劣天气，导致频繁停电。已督促供电企业加强对线路的巡视及维护，对发现的缺陷和隐患做好统计，敦促自维用户对用电设备进行检查，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访,投诉人表示满意。 |
| 11 | 国网黑龙江省电力有限公司七台河供电公司 | 七台河市桃山区群众反映，其商铺所在地高电压已持续1年。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人处经现场实测，确存在高电压问题。已督促供电企业加强设备日常运行维护，对出现电压质量问题的台区及时治理，不断提高供电质量。目前，供电企业已通过调整变压器分接头开关等措施，解决了投诉人处高电压问题。经回访,投诉人表示满意。 |
| 12 | 黑龙江省沅泰建筑工程有限责任公司 | 牡丹江市宁安市群众反映，黑龙江省沅泰建筑工程有限责任公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。黑龙江省沅泰建筑工程有限责任公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已责令该企业通过资质系统办理举报人离职手续并解绑其证件。现已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 13 | 上海石电能源有限公司 | 上海市金山区群众反映，其家电费异常。联系供电企业未解决，且工作人员服务态度恶劣。希望处理工作人员服务态度问题，并核实问题产生原因。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人处经现场勘察，表计接线正常，抄表数与出账账单一致。供电企业工作人员确存在服务态度差，以及对投诉处理不重视、不及时等问题。已督促供电企业提高工作责任心，规范供电服务管理，及时核实处理用户诉求，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访,投诉人表示满意。 |
| 14 | 福建中建四海建设开发有限公司 | 厦门市翔安区群众反映，福建中建四海建设开发有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。福建中建四海建设开发有限公司在人员离职后，未及时在资质和信用信息系统中办理离职变更登记手续。已督促该企业在系统上解绑相关证件。目前，该企业已解绑相关证件，并已自行进行整改。经回访,举报人表示满意。 |
| 15 | 福建省辉丽达电力科技有限公司 | 厦门市湖里区群众反映，福建省辉丽达电力科技有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其助理工程师证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。福建省辉丽达电力科技有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已责令该企业在系统上解绑相关证件。经回访，举报人表示满意。 |
| 16 | 国网山东省电力公司济南供电公司 | 济南市历城区群众反映，其居住小区线路老化导致频繁停电，已持续近1个月。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地自维产权配变过载，造成频繁停电。已督促供电企业加大协调力度，协助做好线路设备维护工作，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已经将有关情况向当地相关部门作专题汇报。经回访，投诉人表示满意。 |
| 17 | 国网山东省电力公司菏泽供电公司 | 菏泽市定陶区群众反映，其居住村庄电表箱总电闸损坏后长时间未得到处理，电表箱外壳损坏亦未得到解决。希望督促供电企业尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。经现场勘查，投诉人处表箱箱门确有破损，但表箱及开关功能正常。已督促供电企业加强设备维护管理，提升供电质量，满足群众用电需求，将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已更换相关表箱。经回访,投诉人表示满意。 |
| 18 | 国网山东省电力公司胜利（东营）供电公司 | 东营市东营区群众反映，其居住小区频繁停电已持续3天。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在小区供电企业设备故障，导致短时故障停电。已督促供电企业加大配电线路及设备管理力度，及时排查治理故障隐患，减少故障停电次数。目前，供电企业已通过更换断路器等手段，对相关故障设备进行修复，彻底解决了频繁停电问题。经回访,投诉人表示满意。 |
| 19 | 山东青岛鸿昊达工贸有限公司 | 青岛市平度市群众反映，山东青岛鸿昊达工贸有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。山东青岛鸿昊达工贸有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。经回访，举报人表示满意。 |
| 20 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 平顶山市鲁山县群众反映，其居住村庄低电压已持续3年。联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在台区变压器容量不足，在用电高峰期会出现电压不稳问题，但不存在持续3年情况。已督促供电企业采取有效措施提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已及时与投诉人联系，并计划在其所在地新增变压器，以解决低电压问题，预计2022年11月可完工。经回访，投诉人表示满意。 |
| 21 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 许昌市禹州市群众反映，其居住地低电压已持续多年。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地低压导线线径细，供电半径大，高温天气期间用电负荷剧增，造成低电压问题凸显。已督促供电企业采取有效措施提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 22 | 国网河南省电力公司周口供电公司 | 周口市沈丘县群众反映，其居住小区频繁停电已持续2个月。联系供电企业未解决，恳请尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在小区属专变用户，因遭遇高温、雷雨天气，出现线路故障，造成频繁停电，供电企业在故障发生后均及时协助抢修恢复供电。已督促供电企业加强对自维产权线路设备的日常巡视、红外测温等工作，及时发现隐患并排除，降低故障停电发生频率，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 23 | 国网河南省电力公司驻马店供电公司 | 驻马店市汝南县群众反映，其居住村庄低电压已持续1个月。联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地导线线径细、供电半径远，且运行年限较长，导致出现低电压问题。已督促供电企业尽快落实施工材料购置等工作，完成电能质量改善工程，彻底解决低电压问题，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 24 | 国网河南省电力公司南阳供电公司 | 南阳市西峡县群众反映，其居住小区频繁停电已持续3天，且停电时间较长。请求尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地受高温、强降水、雷暴大风等极端天气影响，线路出现故障造成停电。同时，恶劣天气加剧了抢修难度，导致抢修时间较长。已督促供电企业加强日常线路巡视，发现问题及时处理，减少故障发生，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 25 | 湖南泽能电力建设有限公司 | 娄底市娄星区群众反映，湖南泽能电力建设有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。湖南泽能电力建设有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已责令该企业在系统上解绑相关证件，将该企业列为重点关注对象并加大后续监管力度。目前，相关证件已解绑完成。经回访，举报人表示满意。 |
| 26 | 南网广东电网有限责任公司深圳供电局 | 深圳市龙岗区群众反映，其居住村庄频繁停电已严重影响正常用电需求。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在村庄供电环境较为复杂，变压器容量受限，加之用电负荷日益增长，导致频繁停电。已督促供电企业通过调整负荷等方式解决停电问题，并尽快完成投诉人所在台区增容改造项目，缓解用电紧张情况，提高供电可靠性。经回访，投诉人表示满意。 |
| 27 | 南网广东电网有限责任公司阳江供电局 | 阳江市阳东区群众反映，其居住村庄低电压已持续5年。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地在用电负荷高峰时段，确存在低电压问题。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，尽快落实新增变压器建设相关工作，彻底解决低电压问题，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已将该台区低电压问题纳入规划问题库，并计划新增变压器。经回访，投诉人表示满意。 |
| 28 | 南网广西电网有限责任公司桂林供电局 | 桂林市临桂区群众反映，其居住地频繁停电已持续近1年。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地因线路故障，出现频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视、及时消缺，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 29 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 百色市右江区群众反映，其居住村庄频繁停电已持续3、4年。期盼尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地线路老化、线径偏小，且线路多处山地林区，易发生故障，导致发生频繁停电。已督促供电企业增加巡视人员，加大线路巡视维护力度，加强隐患排查和消缺工作，降低线路故障率，并尽快实施电力改造，优化配电网架。目前，供电企业已开展电力改造工程施工建设工作，待完工投运后将有效解决频繁停电问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 30 | 广西桂东电力股份有限公司 | 贺州市八步区群众反映，其居住村庄线路故障导致频繁停电，已持续多年。希望调查供电企业未解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在村庄大部分供电线路穿越山区密林，且为钢芯裸导线，树障搭线、泥石流塌方、汽车撞杆等突发情况，导致该线路多次发生故障停电。已督促供电企业提升抢修复电能力，在确保安全的前提下，减少抢修时间。经回访，投诉人表示满意。 |
| 31 | 南网海南电网有限责任公司万宁供电局 | 万宁市群众反映，其居住村庄低电压已持续3至5个月。联系供电企业未解决，请求尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地经现场实测，确存在低电压问题。已督促供电企业持续加强用户侧电压监测管理工作，利用生产运维、技术改造、项目投资等手段保证电压质量，提升用户获得电力体验。目前，供电企业已完成投诉人所在地区低电压整治工作,低电压问题已解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 32 | 海南矿业股份有限公司动力厂 | 昌江县群众反映，其居住地低电压已持续3、4年。联系供电企业未解决，请求尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人处经现场实测，确存在低电压问题。已督促供电企业加强电压监测并及时治理故障隐患，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已更换投诉人所在台区部分低压导线，并将部分负荷切割至其他容量充足台区，低电压问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 33 | 国网重庆市电力公司巫山供电公司 | 重庆市巫山县群众反映，其居住地近期不明原因频繁停电，且未提前得到通知。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地因计划停电和设备故障，出现频繁停电。供电企业工作人员疏忽，未及时对外发布计划停电信息，导致投诉人未得到通知。已督促供电企业加强设备维护管理，减少线路故障导致的停电问题，并做好停电告知相关工作，同时将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已制定整改措施，并对相关责任人进行经济考核。经回访，投诉人表示满意。 |
| 34 | 国网重庆市电力公司江津供电公司 | 重庆市江津区群众反映，其居住地频繁停电已持续多年。请求督促供电企业尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致投诉人所在地出现频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视、及时消缺，不断提高供电可靠性。目前，供电企业计划对相关变压器进行增容，彻底解决频繁停电问题，并对相关责任人进行经济考核。经回访，投诉人表示满意。 |
| 35 | 国网重庆市电力公司巴南供电公司 | 重庆市巴南区群众反映，其居住地存在低电压问题。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地经现场实测，确存在低电压问题。已督促供电企业加强低电压监控，有效解决低电压问题，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已采取新增配变、线路等手段，对投诉人反映问题进行了整改，现已整改完成并送电。经回访，投诉人表示满意。 |
| 36 | 国网重庆市电力公司潼南供电公司 | 重庆市潼南区群众反映，其居住地低电压已持续近5年。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地供电半径过长，近期用电负荷增加，导致出现低电压问题。已督促供电企业加强存量低电压台区摸排，做好整改方案，及时告知完工时间，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业计划新增配变并开展改接工作，提高台区户均容量、降低供电半径，以解决该地低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 37 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市郫都区群众反映，其居住小区频繁停电已持续3天，近期再次停电。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在台区近两月内共发生3次停电，其中：供电企业产权设备故障停电1次，自维产权设备故障停电2次。已督促供电企业加强自维设备隐患排查工作，减少自维产权设备故障引发的跳闸停电等问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 38 | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 眉山市仁寿县群众反映，其居住地频繁停电已持续1年。请求尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地电力设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强设备运维力度，定期对辖区内线路和设备进行巡视检查，及时消除故障隐患，保障线路设备正常运行，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 39 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 宜宾市兴文县群众反映，其居住村庄低电压已持续近3年。联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实，投诉人所在村庄变压器老化、供电半径长、线径过细，导致出现低电压问题。已督促供电企业进行负荷分流，有效解决低电压问题。目前，供电企业已将该问题纳入低电压改造项目，待改造完成后将彻底解决低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 40 | 四川安宁电力股份有限公司 | 凉山彝族自治州冕宁县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续多年，且近期停电后，供电企业未及时恢复供电。联系供电企业未解决，请求尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致投诉人所在地出现频繁停电问题。近期投诉人所在台区公变内部设备故障，造成停电时间过长。已督促供电企业加强日常巡视，切实提高供电可靠性，进一步提升抢修能力并加强停电宣传工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 41 | 四川广安爱众股份有限公司 | 广安市岳池县群众反映，其居住村庄低电压已持续3年。希望督促供电企业尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在村庄经实测，确存在低电压问题。已督促供电企业加大低电压治理资源投入，彻底解决低电压问题，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已将投诉人所在台区纳入电能质量改造项目，并安排专人进行规划和预算。经回访，投诉人表示满意。 |
| 42 | 四川欣云鼎电力工程有限公司 | 成都市青羊区群众反映，四川欣云鼎电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。四川欣云鼎电力工程有限公司在人员离职后，未及时办理离职变更登记手续。已责令该企业及时对离职人员提起变更申请，及时为举报人解绑证件，并向该企业宣贯了《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》。经回访，举报人表示满意。 |
| 43 | 陕西佳顾宇环建筑工程有限公司 | 西安市雁塔区群众反映，陕西佳顾宇环建筑工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西佳顾宇环建筑工程有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已督促该企业尽快替换相关信息，并已终止受理该企业的新申请业务。经回访，举报人表示满意。 |
| 44 | 陕西鼎坤启宏建设工程有限公司 | 西安市雁塔区群众反映，陕西鼎坤启宏建设工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西鼎坤启宏建设工程有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已责令该企业立即通过资质系统办理举报人离职手续并解绑其证件。现已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 45 | 陕西易龙建筑工程有限公司 | 西安市经济技术开发区群众反映，陕西易龙建筑工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西易龙建筑工程有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已责令该企业立即通过资质系统办理举报人离职手续并解绑其证件。现已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 46 | 国网甘肃省电力公司兰州供电公司 | 兰州市榆中县群众反映，其居住地未进行农网改造，线路老化严重，导致频繁停电。联系供电企业未解决，希望督促供电企业尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地因受恶劣天气影响，出现频繁停电问题。已督促供电企业对供电设施进行全面检查治理，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已累计治理树患15处、加固杆塔基础10处，并对未绝缘化改造的老旧台区进行详细排查、建档、储备、上报，分批次开展项目储备和改造。经回访，投诉人表示满意。 |
| 47 | 国网甘肃省电力公司酒泉供电公司 | 酒泉市肃州区群众反映，其居住小区不明原因频繁停电，已持续多年。联系供电企业未解决，请求尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在小区线路故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视，全面检查老旧线路设备，缩短线路巡视周期，及时发现问题并处理。目前，供电企业已针对投诉人反映问题，采取了对放电、发热设备间隙涂抹导电膏、紧固螺丝及重新更换引流线等措施，完成了隐患消缺工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 48 | 国网甘肃省电力公司甘南供电公司 | 甘南藏族自治州玛曲县群众反映，其所在地高电压及频繁停电已持续1、2年。联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地受海拔较高、气候恶劣、供电线路运行年限长、设备老化等因素影响，供电线路易发生故障，导致发生频繁停电。其所在地支线接光伏变压器，日间光伏发电导致电压过高。已督促供电企业尽快完成工程改造，加强线路设备隐患消缺力度，全面排查缺陷隐患，并分级分类治理。目前，供电企业已完成电力改造工程，并解决了电压过高以及频繁停电问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 49 | 青海翔亿工程有限公司 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市群众反映，青海翔亿工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。青海翔亿工程有限公司在人员离职后，未及时办理离职变更登记手续。已责令该企业及时对离职人员提起变更申请，为举报人解绑证件。目前离职解绑手续已办结。经回访，举报人表示满意。 |
| 50 | 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 | 阿拉尔市群众反映，其所在小区频繁停电已持续1周。联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在小区变压器超载运行，夏季高温期间用电负荷不断增加，该变压器无法满足正常供电需求，导致频繁停电。已督促供电企业采取有效措施提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，已对该变压器完成扩容置换，频繁停电问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |