2017年9 月12398能源监管热线

投诉举报处理情况通报

附件：2017年9月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况通报

| 序号 | 被投诉 单位 |  | 反映事项 |  | 处理措施及结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 国网北京市电力公司昌平供电公司 |  | 北京市昌平区群众反映，其居住村自7月开始频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。由于该村属于政府人口调控重点村，因控制人口数量等原因，短时间内不能为该地区增容。已要求供电公司加强运维管理，做好负荷监控，及时处理停电故障，并向用户解释说明。用户表示理解。 |
| 2 |  | 国网天津市电力公司武清供电公司 |  | 天津市武清区群众反映，其所在地多次停电前未通知，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。当地“煤改电”施工期间临时停电较多，未能在每次停电前提前通知用户。已要求供电公司多渠道发布停电信息，对特殊用户确保电话通知到位，并向用户致歉，取得了用户谅解。 |
| 3 |  | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 |  | 承德市承德县群众反映，其所在地持续两个多月频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。该线路所带用户多为石料加工企业，石板加工造成线路瞬时过电流，漏保装置自动跳闸引发频繁停电。经协调督办，供电公司已完成故障线路的修复,并要求供电公司加强巡视和检查力度。现用户用电正常，用户对处理结果表示认可。 |
| 4 |  | 国网河北省电力公司石家庄供电公司 |  | 石家庄市栾城区群众反映，其居住小区自7月13日10时停电，一直未恢复，联系不到供电公司，拨打95598供电服务热线不通。 |  | 经调查，反映事项属实。因线路过负荷导致紧急停电，现已恢复。又因当时报修电话较多，导致供电公司联系电话及95598供电服务热线占线。已责令供电公司整改，加强隐患排查，多方位、多方式及时告知用户相关停电信息。用户对处理结果表示满意。 |
| 5 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特市赛罕区群众反映，其欠费缴费后一直未恢复供电，拨打95598供电服务热线不通。 |  | 经调查，反映事项属实。已要求供电公司对用户智能费控电能表进行了现场检测，缴纳的电费已能正常充值，现用户家中用电正常。用户对处理结果表示满意。 |
| 6 |  | 国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司 |  | 赤峰市松山区群众反映，其居住地自8月21日10时停电，次日上午才恢复供电，停电时间过长，抢修速度慢。 |  | 经调查，反映事项属实。受作业环境影响导致抢修时间过长。已要求供电公司向用户解释说明。用户表示认可。 |
| 7 |  | 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 |  | 通辽市科尔沁左翼后旗群众反映，其居住地电压低，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。经协调督办，供电公司已于9月20日完成导线更换，增强了输送能力，提高了电压质量，用户对处理结果表示认可。 |
| 8 |  | 国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司 |  | 丹东市振安区群众反映，其父亲的光伏发电设备于2016年5月并网发电，合同约定一年一次发放补贴，但一直未发放。 |  | 经调查，反映事项属实。已责令供电公司整改，供电公司已将2016年7月之前的光伏发电用户补贴核对完毕，计划于8月底前支付。用户对处理结果表示认可。 |
| 9 |  | 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 |  | 沈阳市法库县群众反映，其居住村持续两年电压低，向供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。由于农村生活水平提高，加之养殖业的发展，用电负荷激增，造成电压低。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已将该地区列入改造计划。 |
| 10 |  | 吉林省地方水电有限公司长白县供电公司 |  | 白山市长白朝鲜族自治县群众反映，其为发电协会成员，发电量只在2月份结算过一次后，一直没再结算，供电公司反馈没有资金无法结算。 |  | 经调查，反映事项属实。已责令供电公司整改，供电公司已将电费结算完毕。用户对处理结果表示认可。 |
| 11 |  | 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 |  | 四平市双辽市群众反映，其光伏发电设备于2016年6月23日并网，合同约定一季度一次结算电费，供电公司告知无法结算电费。 |  | 经调查，反映事项属实。因供电公司对光伏业务不熟练，导致用户电价执行错误，无法结算。已责令供电公司整改，供电公司已对系统进行修改，9月份即可为用户结算电费。用户对处理结果表示认可。 |
| 12 |  | 国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司 |  | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区群众反映，其小区频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。近一年用户所在小区共停电7次。已要求供电公司加大线路巡视力度，在事故高发地段加装警示标志，减少故障发生。用户对处理结果表示认可。 |
| 13 |  | 陕西地方电力（集团）有限公司渭南供电分公司 |  | 渭南市合阳县群众反映，其于8月份安装光伏发电设备，供电公司反馈没有电表不能并网。 |  | 经调查，反映事项属实。由于当地属光伏扶贫重点地区，光伏接入用户数量激增，导致表计及相关配套材料缺口较大。经协调督办，供电公司将于9月中旬电表到货后为用户安装并网。用户对处理结果表示认可。 |
| 14 |  | 国网陕西省电力公司西安供电公司 |  | 西安市长安区群众反映，其居住地电压低且频繁停电，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项部分属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已将该地区纳入2018年技改项目。 |
| 15 |  | 国网陕西省电力公司咸阳供电公司 |  | 咸阳市秦都区群众反映，其居住地自2016年开始频繁停电，每个月停电8次左右，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户所在区域7月至9月共计停电5次。其中，1次计划停电，4次故障停电，并非每月停电8次。已要求供电公司针对停电问题，加强线路巡视、防止外力破坏，及时消除隐患，提高供电可靠性。 |
| 16 |  | 国网上海市电力公司崇明供电公司 |  | 上海市崇明县群众反映，其2015年安装光伏发电设备，今年的补贴迟迟没有发放，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。经协调督办，供电公司已向用户发放补贴。用户对处理结果表示认可。 |
| 17 |  | 国网上海市电力公司奉贤供电公司 |  | 上海市奉贤区群众反映，其2017年2月申请报装用电，至今未安装电表，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项部分属实。因施工许可证未能及时办理，导致尚未安装电表。已要求供电公司向用户解释说明。用户表示理解。 |
| 18 |  | 国网上海市电力公司青浦供电公司 |  | 上海市青浦区群众反映，其所在地持续两个月频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。已责令供电公司整改，供电公司 已更换新电缆，解决了频繁停电问题。 |
| 19 |  | 国网安徽省电力公司亳州供电公司 |  | 亳州市蒙城县群众反映，其所在地频繁停电，95598供电服务热线一直占线，向供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已新增一条线路，实现了双电源供电。用户表示认可。 |
| 20 |  | 国网安徽省电力公司池州供电公司 |  | 池州市青阳县群众反映，其居住村持续四年电压低，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项部分属实。经协调督办，供电公司已协助用户将表后线进行了更换，目前用户家中电压正常。用户表示认可。 |
| 21 |  | 国网安徽省电力公司滁州供电公司 |  | 滁州市明光市群众反映，其居住地电压低，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。因近期高温负荷激增造成电压低。经协调督办，供电公司已解决了用户电压低的问题，用户对处理结果表示满意。 |
| 22 |  | 国网安徽省电力公司阜阳供电公司 |  | 阜阳市阜南县群众反映，其居住地近二十天频繁停电，要求彻底解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。经协调督办，供电公司已更换变压器，现用电正常，用户表示认可。 |
| 23 |  | 国网安徽省电力公司六安市供电公司 |  | 六安市金寨县群众反映，其居住地持续二十多年电压低，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已将该地区列入2017年农网改造项目，预计2017年10月完工。 |
| 24 |  | 国网湖北省电力公司鄂州供电公司 |  | 鄂州市鄂城区群众反映，其居住地电压低且频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。因线径细、供电半径大导致电压低且频繁停电。已责令供电公司整改，供电公司已于7月30日更换新导线，现用户用电正常。用户对处理结果表示满意。 |
| 25 |  | 国网湖北省电力公司恩施供电公司 |  | 恩施土家族苗族自治州巴东县群众反映，其居住村持续三年电压低，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。因线路供电半径过大、线径小、架设时间长、线路老化严重等原因，导致用电高峰期电压低。已要求供电公司进行升级改造，预计2017年12月底前完成。 |
| 26 |  | 国网湖北省电力公司黄冈供电公司 |  | 黄冈市黄梅县群众反映，其居住地持续四年电压低，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。因线径细、供电半径大造成电压低。已要求供电公司进行升级改造，预计2017年10月30日前完成。 |
| 27 |  | 国网湖北省电力公司武汉供电公司 |  | 武汉市新洲区群众反映，其居住地持续两三年电压低，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司计划新增了一台变压器，预计2017年9月16日完工。 |
| 28 |  | 国网江西省电力公司赣州供电公司 |  | 赣州市章贡区群众反映，其居住地持续半个多月电压低，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。因低压导线线径细，导致用电高峰时电压低。已要求供电公司进行升级改造，供电公司已制定改造方案，并于8月25日进场施工。目前改造已完成。 |
| 29 |  | 国网江西省电力公司吉安供电公司 |  | 吉安市遂川县群众反映，其居住地持续半月频繁停电，向供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。该地区近2个月共停电8次。已责令供电公司整改，要求供电公司加强线路巡检力度，对老化线路开展专项整治，采取有效措施提高供电可靠性。 |
| 30 |  | 国网重庆市电力公司江津供电公司 |  | 重庆市江津区群众反映，其居住村自7月24日停电，一直未恢复，向供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。受自然灾害影响该地区多处线路发生故障，约2万户居民停电。灾情发生后，供电公司立即组织人员抢修，受损线路于7月25日恢复供电。已要求供电公司向用户解释说明。用户表示理解。 |
| 31 |  | 南方电网广州供电局有限公司 |  | 广州市白云区群众反映，其居住村频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。投诉人属城中村，为重载台区，因高温过载导致频繁停电。经协调督办，供电公司已通过更换变压器出线开关、新增箱变解决了过载停电问题。 |
| 32 |  | 南方电网广州供电局有限公司 |  | 广州市番禺区群众反映，其居住村持续一个星期电压低，影响正常生活，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。投诉人所在台区属重载区，近期因高温过载加重，出现低压现象。供电公司已实施增容改造，但因选址和建设受阻，项目推进缓慢。经协调督办，目前供电公司通过负荷调整缓解了低压问题。已要求供电公司加大协调力度，加快推进项目改造。用户对处理结果表示满意，并撤诉。 |
| 33 |  | 南方电网广东电网有限责任公司茂名供电局 |  | 茂名市茂南区群众反映，其居住村持续两三年电压低，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。因用户位于线路末端，且线路长、线径小导致电压低。已责令供电公司整改，供电公司已将该地区改造列入2017年改造计划，预计9月底完成。 |
| 34 |  | 南方电网广东电网有限责任公司汕尾供电局 |  | 汕尾市陆丰市群众反映，其居住地频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户所在线路7月28日至8月3日共发生7次停电。受连续大雨天气影响，线路多处绝缘子击穿导致线路跳闸。已责令供电公司整改，彻底解决频繁停电问题。目前，供电公司已制定整改方案。 |
| 35 |  | 南方电网深圳供电局有限公司 |  | 深圳市宝安区群众反映，其居住地频繁停电，拨打95598供电服务热线不通。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户所在片区7月共停电5次，均属故障停电。因话务量多导致95598供电服务热线堵塞。已要求供电公司加强线路巡视，优化负荷调整，避免频繁停电，增设热线服务人员，并优化值班安排。 |
| 36 |  | 南方电网深圳供电局有限公司 |  | 深圳市大鹏新区群众反映，当地持续半年频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在片区今年已停电17次，均为故障停电。已要求供电公司采取增加一路电源作为备用电源、加快在建变电站建设、加强设备运维、开展隐患排查等措施，确保居民正常用电。 |
| 37 |  | 南方电网深圳供电局有限公司 |  | 深圳市光明新区群众反映，当地持续一个月变压器频繁跳闸，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。投诉人所属台区为重载台区，并因过载导致频繁停电。已责令供电公司整改，供电公司 已调整负荷暂时缓解了停电问题，并将新增一台主箱变彻底解决频繁停电问题。 |
| 38 |  | 南方电网深圳供电局有限公司 |  | 深圳市龙华区群众反映，当地持续四年电压低，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。因用户位于供电线路最尾端，且线径小，导致用户电压低。经协调督办，供电公司已将该线路更换为较大线径导线，并计划加装一台公变，解决低电压问题。用户对处理结果表示满意，并撤诉。 |
| 39 |  | 南方电网广西电网公司北海供电局 |  | 北海市合浦县群众反映，其居住地持续三年雨天停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项用部分属实。用户所在线路经过速生林带，容易受雷雨天气影响造成故障停电。已要求供电公司加强线路巡维工作，加装智能故障定位系统，提高故障处理效率，并向用户解释说明。用户对处理结果表示认可并撤诉。 |
| 40 |  | 广西水利电业集团有限公司灌阳县水利电业有限公司 |  | 桂林市灌阳县群众反映，当地自8月开始频繁停电且停电前未通知。 |  | 经调查，反映事项属实。投诉人所属台区为重载台区，因过载导致频繁停电。已责令供电公司整改，并要求供电公司作好线路巡检工作，合理安排停电时间，并及时发布停电信息。 |
| 41 |  | 广西桂东电力股份有限公司 |  | 贺州市平桂区群众反映，其所在村组一直没有农网改造，导致电压不稳，向供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在线路线径小，随着居民家用电器不断增加，造成部分线路电压偏低。已责令供电公司整改，供电公司已将该台区列入2018年改造计划。 |
| 42 |  | 南方电网海南电网有限责任公司东方供电局 |  | 海南省东方市群众反映，其5月至7月电费共800元，供电公司告知其5月的电费记录错误，要求先交费但未告知是否退还多交电费。 |  | 经调查，反映事项属实，投诉人电表于4月计量改造，施工队将旧表底数录错，致使电费差错。已责令供电公司整改，供电公司已改正错误，向用户致歉歉，并对相关责任人员进行了考核。目前问题已解决，用户撤诉。 |
| 43 |  | 南方电网海南电网有限责任公司海口供电局 |  | 海口市美兰区群众反映，其居住村持续五六年频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。投诉人所属台区为重载台区，因过载导致停电，但因占地问题未能增容改造。经协调督办，供电公司已新增三台变电器，解决了频繁停电问题，用户撤诉。 |
| 44 |  | 国网山西省电力公司长治供电公司 |  | 长治市壶关县群众反映，其居住小区自9月4日10时停电，至今未恢复，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在小区环网柜发生故障引起停电，因配件缺乏且持续大雨导致维修时间较长。经协调督办，供电公司已于9月6日11时恢复供电。 |
| 45 |  | 国网山西省电力公司忻州供电公司 |  | 忻州市神池县群众反映，其居住地自2016年开始频繁停电，向供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。因线径细、设备老化、树障等原因，在雷雨季节易发生停电。已要求供电公司清理树障，完善避雷设施，加装智能开关，消除跨越隐患，确保线路安全稳定运行。 |
| 46 |  | 国网山东省电力公司滨州供电公司 |  | 滨州市滨城区群众反映，其新购住房，原房主欠电费，其缴纳电费后，发现缴纳的费用被扣除了前房东欠费，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。由于在产权变更时，该用户未及时到供电公司进行更名过户，供电公司事先并不知房屋产权发生变化，用户也未在产权变更前到供电公司查询欠费情况。在得知欠费后，也未向原房主进行追偿。已要求供电公司向用户解释说明。 |
| 47 |  | 国网山东省电力公司东营供电公司 |  | 东营市利津县群众反映，其5月申请安装光伏发电设备，手续齐全，供电公司一直推脱未给办理。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户到供电公司咨询光伏上网事宜，由于用户无房产证，乡镇政府也未及时为用户出具房屋使用证明，因此未办理。经协调督办，目前乡镇政府已为用户出具房屋使用证明。已督促供电公司与用户沟通联系，用户对处理结果表示认可。 |
| 48 |  | 国网甘肃省电力公司甘南供电公司 |  | 甘南藏族自治州卓尼县群众反映，其所在村持续五六天频繁停电。 |  | 经调查，反映事项部分属实。已要求供电公司采取有效措施，切实提高设备运维管理水平和抵御异常天气的能力。 |
| 49 |  | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 |  | 临夏回族自治州广河县群众反映，供电公司多收电费，向95598供电服务热线反映后，供电公司态度恶劣。 |  | 经调查，反映事项属实。多收电费系抄表员长期估抄造成，多收电费已退还用户；投诉人向95598供电服务热线反映问题后，当地供电公司工作人员在协调解决时，存在服务不规范、与用户发生语言争执的行为。已责令供电公司整改，供电公司已进行了通报批评，并对相关责任人进行了经济考核。 |
| 50 |  | 国网甘肃省电力公司张掖供电公司 |  | 张掖市甘州区群众反映，其居住地近十天频繁停电，向供电公司反映未解决。 |  | 经调查，投诉事项部分属实。投诉人所在台区2017年8月23日至29日停电5次。其中，供电公司责任停电1次，外力破坏造成停电1次，投诉人内部故障停电2次，同一线路其他用户内部故障造成停电1次。已要求供电公司加大线路巡视力度，并向用户解释说明停电原因。 |
| 51 |  | 国网新疆电力公司喀什供电公司 |  | 喀什地区巴楚县群众反映，所在地区7月6日至今停电3次，供电公司与95598供电服务热线均告知故障抢修中，至今未解决。 |  | 经调查，反映问题属实。已要求供电公司加强线路监测及日常巡检工作，及时清理廊道，确保线路安全稳定运行。 |
| 52 |  | 国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司 |  | 乌鲁木齐市沙依巴克区群众反映，其居住小区自6月15日开始停电，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。供电公司发现该小区存在窃电、私拉电缆行为，供电公司工作人员当即下发窃电通知书、停电通知书，并督促该小区物业公司尽快处理窃电事宜。经协调督办，供电公司已于6月23日为该小区恢复供电。 |
| 53 |  | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |  | 温州市瓯海区群众反映，其所在地持续一个月电压过低，向供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户所在地属于自供区，因公变布点处理受阻造成电压低。经协调督办，供电公司已于8月24日安装了一台200KVA的变压器，解决了低电压问题。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 54 |  | 国网江苏省电力公司徐州供电公司 |  | 徐州市沛县群众反映，其所在小区频繁停电，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。已要求供电公司加强线路巡查，加大与物业协调力度，配合做好小区设备改造工作。用户对处理结果表示认可。 |
| 55 |  | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 |  | 泉州市南安市群众反映，其于2016年7月安装光伏发电设备，合同约定按月结算，但上网电费一直未结算。 |  | 经调查，反映事项属实。供电公司原计划待光伏扶贫项目完成后一并结算。经协调督办，供电公司已按用户要求，于9月1日完成了财务付款工作。 |
| 56 |  | 国网福建省电力有限公司漳州供电公司 |  | 漳州市平和县群众反映，其居住地电压低，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项部分属实。因占地问题工程施工受阻。经协调督办，已初步确定了新台变落地位置，预计9月底完成施工。 |
| 57 |  | 国网河南省电力公司开封供电公司 |  | 开封市兰考县群众反映，其居住村持续三年电压低，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。因线径细，用电负荷大造成电压低。已要求供电公司进行升级改造，预计2017年9月完成。 |
| 58 |  | 国网河南省电力公司周口供电公司 |  | 周口市西华县群众反映，当地持续两年电压低，向供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映情况属实。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已上报农网改造计划，预计2017年9月30日前完成改造。 |
| 59 |  | 国网河南省电力公司驻马店供电公司 |  | 驻马店市正阳县群众反映，当地频繁停电，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映情况属实。由于7月下旬当地两个电厂均出现故障，按政府要求压限负荷，导致频繁停电。目前，已恢复正常供电。已要求供电公司向用户解释说明。 |
| 60 |  | 国网湖南省电力公司常德供电分公司 |  | 常德市汉寿县群众反映，其居住村持续四五年电压低，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。经协调督办，供电公司已对线路进行整改，暂时缓解了低电压状况。已要求供电公司将该村纳入农网升级改造计划。 |
| 61 |  | 国网湖南省电力公司常德供电分公司 |  | 常德市鼎城区群众反映，其居住村持续七八年电压低，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。投诉人处于变压器末端，用电高峰期电压较低。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已将该村列入2018年农网改造计划。 |
| 62 |  | 国网湖南省电力公司株洲供电分公司 |  | 株洲市天元区群众反映，其居住地近期频繁停电，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。经协调督办，供电公司已及时解决频繁停电问题，用户对处理结果表示满意。 |
| 63 |  | 国网四川省电力公司泸州供电公司 |  | 泸州市泸县群众反映，其居住地持续三年电压低，95598供电服务热线反馈农网改造在2020年完成，对此不认可，希望尽快解决。 |  | 经调查，反映事项属实。已对供电公司进行约谈，下发整改通知书知，责令供电公司从管理、体制、机制等多方面深入剖析问题原因，限期整改到位。供电公司已制定整改方案，计划新增一台200kva变压器，更换部分低压线路，重新调整台区负荷，预计2017年10月底完工。 |
| 64 |  | 国网四川省电力公司内江供电公司 |  | 内江市资中县群众反映，其居住村自2016年开始电压低，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。经协调督办，用户反映问题已解决，用户撤诉。 |
| 65 |  | 国网四川省电力公司南充供电公司 |  | 南充市嘉陵区群众反映，其居住村持续三四年电压低，95598供电服务热线与供电公司一直让其等待，至今未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。该地区因变压器重载现象突出，供电半径长，存在低电压问题。受天气影响，供电公司未能按计划于8月31日前完成变压器的新增布点工作。经协调督办，供电公司计划9月底前新增一台30kva变压器，解决低电压问题。 |
| 66 |  | 国网四川省电力公司自贡供电公司 |  | 自贡市富顺县群众反映，其居住村2014年开展农网改造，只有用户所在队没有改造，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，情况属实。由于历史原因该地区资金投入不足，电网发展滞后，存在低电压问题。已要求供电公司进行升级改造。供电公司已将该地区纳入2018-2019年农改储备项目。 |
| 67 |  | 南方电网云南电网有限责任公司昆明供电局 |  | 昆明市东川区群众反映，其居住村自8月20日开始停电，一直未恢复，向95598供电服务热线反映未解决。 |  | 经调查，反映事项部分属实。由于连日暴雨，导致线路跳闸。由于抢修道路被暴雨冲断，未能及时抢修。已要求供电公司在保证安全的前提下，加快抢修进度，提早恢复供电。经协调督办，供电公司于8月27日完成抢修。 |
| 68 |  | 南方电网云南电网有限责任公司文山供电局 |  | 文山壮族苗族自治州广南县群众反映，当地供电公司违反规定，收取用户电费保证金。 |  | 经调查，反映事项属实。已责令供电公司整改。供电公司已停止收取电费保证金，同时对已收取的电费保证金逐户予以退还。 |
| 69 |  | 南方电网云南电网有限责任公司玉溪供电局 |  | 玉溪市红塔区群众反映，其居住地电杆损坏导致其电脑受损，向95598供电服务热线反映后一直无人维修。 |  | 经调查，反映事项部分属实。电杆被货车撞断影响电压质量，造成部分用户电器损坏，用户的损失应由肇事司机承担。已督促供电公司协助用户进行索赔。 |
| 70 |  | 南方电网贵州电网公司黔东南供电局 |  | 黔东南苗族侗族自治州凯里市群众反映，当地频繁停电，向95598供电服务热线及供电公司反映未解决。 |  | 经调查，反映事项属实。已责令供电公司整改，加快线路巡视与维护力度，切实提高配电设施可靠性，畅通故障停电信息上报、发布等流程，确保居民正常用电。 |