附件：2018年1月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况通报

| 序号 | 被投诉 单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网北京市电力公司昌平供电公司 | 北京市昌平区群众反映，其居住地“煤改电”后，电压低，无法正常取暖。多次向95598供电服务热线反映，希望彻底解决这个问题。 | 经调查，反映事项属实。因该村取暖设备增加，季节性负荷加大，导致电压偏低。经协调督办，供电企业已进行升压处理，电压值已符合规定范围。 |
| 2 | 国网天津市电力公司城东供电公司 | 天津市河东区群众反映，供电企业工作人员未经同意更换了用户家电表。向95598供电服务热线反映，问题未获解决，希望尽快换回原电表。 | 经调查，反映事项属实。供电企业因用户家中无人，在电表箱张贴《智能电表补漏通知书》一周后更换了智能电表。已要求供电企业向用户解释说明，用户表示认可。 |
| 3 | 国网河北省电力公司石家庄供电公司 | 石家庄市栾城区群众反映，其居住地“煤改电”后一直没有实行峰谷电价。向95598供电服务热线反映，未解决。 | 经调查，反映事项属实。由于供电企业远程向电能表计量检测装置下发电价参数失败，造成未按峰谷电价计费。经督办，供电企业已返还用户多交的费用，用户表示满意。 |
| 4 | 国网河北省电力公司沧州供电公司 | 沧州市沧县群众反映，其居住地从1月6日开始频繁停电。多次向95598供电服务热线及供电企业反映，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。已向供电企业提出监管意见，供电企业对相关责任人员进行了经济处罚和通报批评。 |
| 5 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 廊坊市永清县群众反映，其居住地电压低且频繁停电，已持续六年。向95598供电服务热线反映，一直未解决。 | 经调查，反映事项属实。用户所在线路多次发生故障停电，经现场测量确属低电压。经协调督办，供电企业已通过调相临时为用户解决问题，下一步将优化系统和综合配变的维护工作，避免类似情况重复发生。 |
| 6 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山市开平区群众反映，其居住地频繁停电，已持续三个月。多次向95598供电服务热线及供电企业反映，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。引起频繁停电的原因主要是线路严重过负荷，2017年11月至2018年1月期间，开平地区共计82台配电变压器烧毁。已约谈有关供电企业，并提出监管意见，督促供电企业按监管要求尽快落实各项措施，及时解决相关问题。 |
| 7 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电局 | 呼和浩特市赛罕区群众反映，其居住地于2017年11月7日计划检修停电，一直未恢复供电。多次拨打95598供电服务热线，均未接通，希望尽快恢复供电。 | 经调查，反映事项属实。供电企业当日计划检修导致送电延误4小时，因95598供电服务热线电话量激增，热线通道拥堵，导致电话难以接通。已要求供电企业整改，保证群众正常用电；同时要求加强95598供电服务热线管理，保证热线接听率，提高供电服务水平。 |
| 8 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电局 | 呼和浩特市新城区群众反映，其居住地有电线裸露在外，已经持续几个月时间。多次联系95598供电服务热线反映，希望尽快解决此安全隐患问题。 | 经调查，反映事项部分属实。因老旧小区改造，用户小区后院车棚上方的低压电缆被施工方放置地面未予解决。经协调，供电企业已做临时处理，并拟定解决方案，待开春后彻底解决。用户表示满意。 |
| 9 | 国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司 | 丹东市东港市群众反映，其居住地电压低，已持续三四年。已多次向供电企业反映，希望尽快解决电压低问题。 | 经调查，反映事项属实。每年冬季大棚用电高峰期会产生低电压问题。已要求供电企业向客户解释说明，并尽快解决低电压问题。 |
| 10 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林市蛟河市群众反映，供电企业以扶贫光伏项目占用变压器为由不予并网，希望在变压器容量允许的范围内尽快并网。 | 经调查，反映事项部分属实。经协调督办，供电企业已为用户所在台区进行增容，保证用户正常安装光伏发电，满足用户需求。 |
| 11 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 松原市乾安县群众反映，自家电表和邻居家电表的线路接错。向95598供电服务热线及供电企业反映，未解决。 | 经调查，反映事项属实。已要求供电企业立即调整，并重新核实用户和邻居家的电费。用户表示认可。 |
| 12 | 国网黑龙江省电力有限公司大兴安岭供电公司 | 大兴安岭地区漠河县群众反映，其居住地持续一个月电压低，带来不便。多次向95598供电服务热线及供电企业反映，一直没有解决。 | 经调查，反映事项属实。电压过低原因是用户家位于供电变压器最末端，且进户线松动、过细、负荷日益增加等。经协调督办，供电企业现场采取措施，解决了电压低的问题。用户表示认可。 |
| 13 | 国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司 | 佳木斯市建三江群众反映，其申请光伏发电并网时，供电企业要求提供多并网点的设计报告、图纸及说明书，恳请帮助尽快并网发电。 | 经调查，反映事项属实。根据相关规定不需要该用户提供设计报告、图纸及说明书。经协调督办，现用户光伏项目已并网发电。用户表示认可。 |
| 14 | 国网陕西省电力公司西安供电公司 | 西安市灞桥区群众反映，所在区域电压较低，已持续一个月时间。向95598供电服务热线反映，未解决。 | 经核实，反映事项属实。用户所在区域严重过负荷，导致低电压问题。经协调，供电企业计划进行分网，并新增一台配变。 |
| 15 | 国网陕西省电力公司西安供电公司 | 西安市莲湖区群众反映，其居住地频繁停电，已持续三周左右。多次向95598供电服务热线反映，未解决，希望尽快解决停电问题。 | 经核实，反映事项部分属实。用户所在区域为西安市旅游景点，2017年开始实施“煤改电”，负荷急剧攀升，变压器严重过载，停电频发。已要求供电企业加强沟通协调，尽快解决用户用电问题。供电企业计划开展分网架设工作。 |
| 16 | 国网陕西省电力公司汉中供电公司 | 汉中市镇巴县群众反映，其居住地频繁停电，已持续一年左右。向95598供电服务热线及供电企业反映，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经核实，反映事项属实。用户所在区域一年内共停电54次，其中计划停电36次，非计划停电7次，故障停电11次。已要求供电企业合理安排停电计划，减少停电，并向用户做好解释说明。 |
| 17 | 国网宁夏电力公司固原供电公司 | 固原市西吉县群众反映，其居住地频繁停电，已持续一个星期。向95598供电服务热线反映，一直没有解决。联系供电企业，电话也无法接通。 | 经核实，反映事项属实。2018年1月1日至17日用户所在区域共停电6次，其中1次计划停电、1次违规停电、4次故障停电。经协调督办，供电企业已对辖区线路全面排查更换断路器，排查整治用户线路补装漏电保护器，并对违规停电问题的相关责任人员进行了经济处罚和通报批评。 |
| 18 | 国网上海市电力公司市南供电公司 | 上海市徐汇区群众反映，电费账单户名有误。向95598供电服务热线反映，一直没有解决，希望尽快更正户名。 | 经调查，反映事项属实。有关供电企业正在开展居民实名制推广工作，抄表员获取该用户的实名信息与实际户名不匹配。已要求按照用户提供的实名制信息办理更名手续，并将更正后的帐单重新投递。用户表示满意。 |
| 19 | 国网安徽省电力公司安庆供电公司 | 安庆市桐城市群众反映，其居住地电压低，已持续两年时间。向95598供电服务热线及供电企业反映，未解决。 | 经调查，反映事项属实。用户居住地的部分线路为老旧线路。经协调，供电企业已将该段线路纳入2018年第一批农网工程项目,预计开工时间为2018年5月。 |
| 20 | 国网安徽省电力公司滁州供电公司 | 滁州市定远县群众反映，其居住地电压低，持续一两年时间。多次向95598供电服务热线及供电企业反映，希望解决电压低问题。 | 经调查，反映事项属实。原因是单相供电、距离变压器远等。当地政府要求供电企业将该村纳入贫困村电网改造项目，整体升级改造。用户表示认可。 |
| 21 | 国网安徽省电力公司淮南供电公司 | 淮南市寿县群众反映，其居住地从2017年11月开始频繁停电，2018年1月4日上午10点左右停电，至今未恢复供电。向95598供电服务热线及供电企业反映，未解决。 | 经调查，反映事项属实。用户所在区域正在进行农网改造工程，计划性停电较多。2018年1月4日，受寒潮大雪天气影响，高低压线路倒杆断线较多，抢修困难、进度较慢。经协调，用户所在区域已于1月5日12:30分抢修完毕并恢复供电。 |
| 22 | 国网安徽省电力公司芜湖供电公司 | 芜湖市无为县群众反映，其居住地电压低，已持续一年。向95598供电服务热线及供电企业反映，电压低的情况没有好转。 | 经调查，反映事项属实。夏季和冬季用电负荷高峰时，用户所在区域存在低电压问题。经协调，供电企业已向用户解释说明有关情况，并计划在2018年4月进行改造。用户表示认可。 |
| 23 | 国网湖北电力公司黄冈供电公司 | 黄冈市红安县群众反映，其居住地从1月4日早晨7点多开始停电，至今未恢复供电。拨打95598供电服务热线无法接通，向供电企业反映，未解决。 | 经核实，反映事项属实。2018年1月3日至1月5日，该条线路共停电3次。因发生雪灾，故障情况较为严重，抢修时间难以预知,未准确告知用户复电时间。供电公司已向用户解释说明，用户表示理解。 |
| 24 | 国网湖北电力公司黄冈供电公司 | 黄冈市黄梅县群众反映，电网改造时，在用户房屋西南角一米左右距离处架设了电杆，供电企业将承重钢索拉在用户房屋西南墙角边缘上，存在安全隐患。 | 经核实，反映事项属实。供电企业在用户房屋西南方向架设了电线杆，后期使用对房屋原有裂缝有加剧作用。经协调，供电企业已根据房屋损失情况与用户签订赔偿协议并将款项支付给用户。 |
| 25 | 国网江西省电力公司赣州供电公司 | 赣州市赣县区群众反映，其居住地电压低，已持续两年左右。向95598供电服务热线及供电企业反映，电压低的情况没有好转。 | 经调查，反映事项属实。供电企业已将其列入2018年低电压专项治理项目，项目实施后电能质量将得到改善。用户表示认可。 |
| 26 | 国网江西省电力公司南昌供电公司 | 南昌市青云谱区群众反映，其居住地从2017年11月开始实行预付电费，用户对预付电费形式不认可。向95598供电服务热线反映，未解决。 | 经核实，反映事项属实。因用户不愿意更换预付费模式，已要求供电企业依法依规办事，对不愿变更预付费模式和未签订协议的用户不得强行更换电费缴纳模式，并要求供电企业按照用户要求还原电费缴纳模式。 |
| 27 | 南方电网广州供电局有限公司 | 广州市白云区群众反映，统一换表时发现旧表抄错数据，多抄了1万度电。多次向95598供电服务热线及供电企业反映，请求及时退费，目前尚未解决。 | 经调查，反映事项部分属实。用户家中电表因换表原因存在底数录错问题。经协调，供电企业已完成核实和退费流程，并向用户作好解释工作。 |
| 28 | 南方电网广东电网公司韶关供电局 | 韶关市曲江区群众反映，其报装三相电表，手续已提交，但一直未予报装，恳请协助尽快报装用电。 | 经调查，反映事项属实。已责令供电企业整改，供电企业已紧急架设线路装表送电，并全面排查业扩装表积压问题，落实2015年以来全面开放报装要求，同时对相关责任人员作出撤职等处理。 |
| 29 | 南方电网深圳供电局有限公司 | 深圳市大鹏新区群众反映，其居住地频繁停电。向95598供电服务热线反映，未获解决。 | 经调查，反映事项属实。用户居住地2018年以来已停电2次。经协调，供电企业将通过推进配网改造、加强运维和抢修管理来提供线路供电可靠性。 |
| 30 | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司 | 百色市右江区群众反映，其家电表箱安装墙面是危房，具有安全隐患。 | 经调查，反映事项属实。用户反映的电表箱安装墙面属于危房墙面。经协调，供电企业已在征得全体用户同意后迁移了电表箱，消除了安全隐患。 |
| 31 | 广西水利电业集团恭城水利电业有限公司 | 桂林市恭城县群众反映，其居住地电压低，已持续两年时间。向供电企业反映，一直没有解决。 | 经调查，反映事项属实。该用户所在台区投产较早，且供电半径大，不能满足现有负荷需求。经协调，供电企业将利用自有资金先行改造，同时加快推进农网改造工作。 |
| 32 | 广西水利电业集团有限公司平乐供电分公司 | 桂林市平乐县群众反映，其于2017年3月安装光伏发电设备，至今未能并网发电。多次向供电企业反映，问题未能解决。 | 经调查，反映事项属实。供电企业以光伏发电营业服务细则未制定为由，未开展验收。经协调督促，供电企业已按照所属集团发布的营业服务细则开展验收，现验收工作已完成。 |
| 33 | 桂源水利电业有限公司 | 贺州市八步区群众反映，其居住地电压低，已持续三年多，变压器和电线都已老化。向供电企业和966068供电服务热线反映，未解决。 | 经调查，反映事项属实。因用户所在台区投运较早，目前容量及线路不能满足用电需求，在高峰期部分末端用户存在电压低问题。经协调，供电企业已将该台区列入2018年大修技改项目，并向用户进行解释。 |
| 34 | 广西水利电业集团三江县水利电业有限公司 | 柳州市三江县群众反映，其于2017年7月递交光伏并网申请材料，至今未并网。 | 经调查，反映事项部分属实。该项目在办理并网报装手续时，因非业主本人前来办理，且材料不齐全等原因未能受理，但供电企业未按规定书面告知。经协调，供电企业已向用户解释说明，并加强光伏报装业务指导和宣传等工作。该项目已并网发电。 |
| 35 | 南方电网海南电网公司东方供电局 | 东方市群众反映，其居住地电压不稳，已持续三年时间。向95598供电服务热线反映，情况没有好转。 | 经调查，反映事项部分属实。供电企业原计划在2018年3月施工改造。经督办，供电企业加快改造计划，已在2018年1月完成部分线路改造，解决春节电压低的问题，并计划在2018年3月增加公变彻底解决相关问题。 |
| 36 | 南方电网海南电网公司文昌供电局 | 文昌市群众反映，其居住地电压低，已持续两年时间。向95598供电服务热线反映，情况没有好转。 | 经调查，反映事项部分属实。由于所在台变供电半径长、负荷大导致低电压问题。经协调，供电企业将其列入改造计划，现已改造完毕，并向用户进行了解释。 |
| 37 | 国网山西省电力公司晋城供电公司 | 晋城市泽州县群众反映，其居住地频繁停电。向95598供电服务热线及供电企业反映，一直没有解决，希望尽快解决该问题。 | 经核实，反映事项属实。近期该地区因降温及“煤改电”因素，导致线路频繁跳闸停电。经协调，供电企业将尽快完成线路改造，恢复正常供电。 |
| 38 | 国网山西省电力公司晋中供电公司 | 晋中市太谷县群众反映，其居住地电压低。多次向95598供电服务热线及供电企业反映，希望彻底解决该问题。 | 经核实，反映事项属实。已责成供电企业尽快对该地区进行低压治理。供电企业计划在年前通过加装变压器、更换老化线路的方式，彻底解决电压低问题。用户表示满意。 |
| 39 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | 临沂市平邑县群众反映，其居住地从2015年开始电压低。曾向95598供电服务热线反映，供电企业回复称2016年可以完成改造，但至今未改造。 | 经核实，反映事项属实。因2017年中心村、贫困村及井井通项目占用网改资金，用户所述项目列入2018年计划。经协调，供电企业已将该网改工程纳入督办事项。用户表示认可。 |
| 40 | 国网山东省电力公司泰安供电公司 | 泰安市东平县群众反映，近几年一直被按照商业用电收费。向95598供电服务热线及供电企业反映，未解决。 | 经核实，反映事项属实。该用户电表为2016年2月由村委过户给用户使用，由于工作人员的失误导致一直执行一般工商业电价。经协调，供电企业工作人员向用户致歉，并将电费差额预存进用户账户。 |
| 41 | 山东省寿光市光明电力服务有限公司 | 潍坊市寿光市群众反映，其所在地区进行农灌电力改造，某区域更换电缆时有120米地埋电缆没有更换，只是把露在外面的两个头换成新的，存在安全隐患。 | 经调查，反映事项属实。施工方现场施工时，未按原设计方案施工。已责令供电企业全面排查工程施工中的转分包问题，规范人员行为，加强人员教育，杜绝此类问题再次发生；责令寿光市光明电力服务有限公司规范经营行为，加强施工管理，坚决杜绝违规转分包、以包代管问题。 |
| 42 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 陇南市宕昌县群众反映，其居住地电压低，已持续四五年。多次向95598供电服务热线及供电企业反映，请求解决该问题。 | 经调查，反映事项属实。用户所在地配电线路供电半径较长，且处于线路末端，用电高峰期时容易出现低电压情况。经协调，供电企业已调整用户所在区域配电变压器档位及低压三相负荷，现场测试电压合格。用户所在区域已列入2018年改造计划，改造后可彻底解决该区供电能力不足问题。 |
| 43 | 国网甘肃省电力公司平凉供电公司 | 平凉市庄浪县群众反映，其居住地电压低，主线架设已有四年，一直没有投入使用。向95598供电服务热线及供电企业反映，请求及时解决低电压问题。 | 经调查，反映事项部分属实。该区域线路改造已于2017年12月10日竣工投运。受雨雪天气影响，户表工程部分预计于2018年1月28日前全部投入使用。届时，低电压问题将得到彻底解决。 |
| 44 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 杭州市滨江区群众反映，其2017年10月初申请充电桩，一直未安装。向95598供电服务热线反映，未解决。 | 经调查，反映事项部分属实。经供电企业、业主与小区物业协商，并由供电企业出具相关证明材料后开始施工。2018年1月24日完成安装。 |
| 45 | 国网浙江省电力公司湖州供电公司 | 湖州市吴兴区群众反映，1月25日由于下雪把树枝压倒，导致变压器爆炸，存在安全隐患。向95598供电服务热线及供电企业反映，请及时消除安全隐患。 | 经调查，反映事项属实。已要求供电企业及时解决该问题。2018年1月30日供电企业已修好变压器。 |
| 46 | 国网江苏省电力公司南京供电公司 | 南京市江宁区群众反映，1月4日因下雪导致其家门口电线杆倾斜，有安全隐患。向95598供电服务热线反映，未解决。 | 经调查，反映事项部分属实。现场因大雪造成断杆，工作人员将断杆更换完成后，暴雪天气吊车无法将电杆扶正。目前已处理完毕，并向用户解释。 |
| 47 | 国网江苏省电力公司苏州供电公司 | 苏州市虎丘区群众反映，其于2017年12月申请电表，供电公司有关工作人员不勘查现场，不安装电表。 | 经调查，反映事项属实。由于用户为非居民新装业务需现场核定电源点，前期与用户沟通不畅导致用户误解。经协调督办，目前已按照正常流程流转，并向用户解释说明情况。 |
| 48 | 国网福建省电力有限公司漳州供电公司 | 漳州市南靖县群众反映，其光伏发电设备于2017年6月并网，一直未结算电费。向95598供电服务热线及供电企业反映，一直没有解决。 | 经调查，反映事项属实。因代开发票问题未解决，没有及时进行电费结算。经协调督办，供电企业已落实责任，与当地国税局沟通取得代开发票授权，用户问题得到解决。 |
| 49 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 | 莆田市秀屿区群众反映，供电企业未经其同意在其家墙体上安装低压线路和电表。多次向95598供电服务热线反映，问题尚未解决。 | 经调查，反映事项属实。用户不同意在其家墙体上安装邻居使用的低压线路和电表。经协调，供电企业已拆除低压线路并迁移改接了其邻居的电表。 |
| 50 | 国网河南省电力公司安阳供电公司 | 安阳市龙安区群众反映，其光伏发电设备于2017年7月并网，期间发过两次电费结算单，但是费用一直没有结算。多次向95598供电服务热线及供电企业反映，希望尽快结算。 | 经调查，反映事项属实。供电企业工作人员前期告知用户因光伏发电款及补贴发放工作量较大，未予结算。经协调，供电企业将尽快给用户结清全部补贴，并已向用户解释，用户表示满意。 |
| 51 | 国网河南省电力公司开封供电公司 | 开封市龙亭区群众反映，供电企业没有提前告知用户实行预存电费，导致欠费停电，希望更改回原来的付费方式。 | 经调查，反映事项属实。供电企业统一更改费控模式，因联系电话有误导致用户没有及时收到欠费预警信息，造成欠费停电。经协调，供电企业已按用户要求改回原来的付费方式，并向用户解释说明，用户表示满意。 |
| 52 | 国网河南省电力公司信阳供电公司 | 信阳市息县群众反映，其居住地停电，多次向95598供电服务热线反映，未解决。 | 经调查，反映事项属实。由于低压连接线故障停电，供电企业工作人员与用户沟通时没有详细解释导致用户误会。供电企业对相关责任人员进行了经济处罚，并向用户解释说明，用户表示满意。 |
| 53 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 郑州市中牟县群众反映，其居住地从2017年12月开始频繁停电。多次向95598供电服务热线反映，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。用户居住地从2017年10月23日至12月23日共停电5次，停电原因为配网改造、超电网能力停限电、紧急消缺、低压开关跳闸等。经协调督办，供电企业现已处理完所有故障，并采取线路改造，解决了频繁停电问题。 |
| 54 | 国网湖南省电力公司永州供电公司 | 永州市祁阳县群众反映，其居住地电压低，已持续十多年。向95598供电服务热线及供电企业反映，未解决。 | 经调查，反映事项属实。由于线路半径过长，低电压问题长期存在。经协调，供电企业采取临时措施缓解了问题，并计划通过后续网改彻底解决问题。 |
| 55 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 巴中市平昌县群众反映，其居住地频繁停电，已持续两三个月。已多次向95598供电服务热线反映，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。用户所在小区2017年9月至11月共停电4次，均为故障停电。已要求供电企业立即对该线路进行彻底检查，对发现的问题立即整改，保障线路正常运行。 |
| 56 | 四川广安爱众股份有限公司 | 广安市岳池县群众反映，其居住地电压低，已持续两三年时间，且其家电表箱线头裸露，存在安全隐患。多次向96503供电服务热线反映，希望及时解决问题。 | 经调查，反映事项属实。已要求供电企业尽快对该村进行改造，目前已完成规划，预计春节前可完成改造；并要求供电企业对存在安全隐患的线路进行整改，消除隐患。 |
| 57 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 南充市蓬安县群众反映，其居住地电压低，已持续两三年。已多次向95598供电服务热线及供电企业反映，希望给予彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。由于该区域的沙石厂集中搬迁，用电负荷增大且集中用电，造成电压低问题。经协调督办，供电企业计划在2018年7月前新增一条线路及一台变压器，彻底解决主线电压低问题，同时积极争取改接部分负荷至新建专线上，减轻线路负荷。 |
| 58 | 南方电网云南电网有限责任公司保山供电局 | 保山市隆阳区群众反映，其居住地从2017年11月起开始频繁停电。已向供电企业反映，但一直没有获得解决。 | 经调查，反映事项属实。用户所在区域配网网络薄弱。已要求供电企业增加供电回路，优化电网结构，缩短供电半径，加强线路巡视维护，加强与用户沟通，提升供电可靠性和提升供电服务质量。供电企业已采取措施逐步解决用户反映的问题，用户表示认可。 |
| 59 | 南方电网云南电网有限责任公司大理供电局 | 大理白族自治州大理市群众反映，其居住地电压低，已持续一个多月。多次向95598供电服务热线及供电企业反映，请求尽快解决该问题。 | 经调查，反映事项部分属实。已督促供电企业尽快解决用户所在区域用电容量不足的问题，新变压器在2018年1月底投运；并要求供电企业做好解释说明工作，用户表示认可。 |
| 60 | 南方电网云南电网有限责任公司昭通供电局 | 昭通市威信县群众反映，其居住地频繁停电，已持续五年左右。已向95598供电服务热线及供电企业反映，请求彻底解决该问题。 | 经调查，反映事项部分属实。用户所在区域供电负荷快速增长，电源点建设滞后，供电企业在该区域开展错峰限电，加上外力破坏等原因导致经常停电。经协调督办，供电企业将采取调整城网运行方式重新分配城区负荷，降低部分线路负载等措施逐步解决客户反映的问题。 |
| 61 | 南方电网贵州电网公司安顺供电局 | 安顺市西秀区群众反映，其居住地频繁停电，已持续一年时间。向95598供电服务热线及供电企业反映，未解决。 | 经调查，反映事项属实。已责成当地供电企业加强线路维护管理，做好隐患排查及消缺工作，提升供电可靠性，并向用户做好解释说明，用户表示理解。 |
| 62 | 南方电网贵州电网公司毕节供电局 | 毕节市七星关区群众反映，其居住地于2017年11月29日22时停电，多次向95598供电服务热线反映，请求及时通电。 | 经调查，反映事项属实。因供电半径大，且故障点较为隐蔽，导致抢修用时较长。2017年12月1日13时，该线路已恢复供电。供电企业向用户解释说明，用户表示理解。 |
| 63 | 贵州省万峰电力股份有限公司 | 黔西南布依族自治州兴义市群众反映，其居住地频繁停电，已持续多年时间。多次联系供电企业电话无法接通。 | 经调查，反映事项属实。由于用户所在区域线路属单辐射农村线路，供电可靠率偏低。已责成供电企业尽快实施农网升级改造，彻底解决频繁停电问题，并加强该线路的运行维护管理，及时消除缺陷隐患。用户表示满意。 |